Наручилац : ЈКП „ Водовод Златибор“

Број : 3468

Датум : 22.10.2018.год.

**Измена-допуна конкурсне документације у поступку јавне набавке**

ЈНВВ-д 08/18 Сигурносни кугла вентили

У складу са чланом 63. ЗЈН, Наручилац врши следећу измену у конкурсној документацији :

**У тачки 3.1** конкурсне документације - Техничке карактеристике -опис и спецификација предмета набавке, **мења се тачка 2)** - СПЕЦИФИКАЦИЈA и додатне специфичне карактеристике потребног материјала **.** Измена се односи на **промену захтеваних димензија сигурносних вентила** који су предмет набавке.

Тачка 2) СПЕЦИФИКАЦИЈA и додатне специфичне карактеристике потребног материјала **сада гласи :**

**2) СПЕЦИФИКАЦИЈA**  и додатне специфичне карактеристике потребног материјала дати су у табели :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Позиција** | **Назив/специф.карактеристике/промер предмета набавке** | Јед.мере | **КОЛИЧИНА** |
| **1** | **Вентил са унутрашњим навојем са обе стране (ун/ун)**  Веза вентила са цевоводом је у телу урезани унутрашњи навој са обе стране у складу са ISO228-1 или одговарајуће (такозвани „цоловни“ навој), за захтеване димензије. | | |
|  | DN20 (3/4“), L = 70 – 77 mm | ком. | 500 |
| DN25 (1“), L = 80 – 88 mm | ком. | 10 |
| DN32 (5/4“), L = 90 – 99 mm | ком. | 10 |
| DN40 (6/4“), L = 100 – 110 mm | ком. | 10 |
| **2** | **Вентил са полуспојницом за ПЕ цеви на улазу вентила и са холендерском везом за водомер на излазу**  Веза вентила са цевоводом је у телу фабрички интегрисана полуспојница са цилиндричном EPDM заптивком између цеви и тела и са МС гребућим прстеном. Веза вентила и водомера је путем фабрички интегрисаног МС холендера за водомер. | | |
|  | DN 20 (3/4”), полуспојница Ø25mm, холендер 1”, L=100-110mm | ком. | 1 |
| DN 25 (1”), полуспојница Ø32mm, холендер 1”, L=110-121 mm | ком. | 1 |
| **\*Напомена** | **L је уградна дужина тела вентила** – дате су минималне и максималне дужине, одређене у складу са постојећим вентилима које Наручилац има у свом систему, а који су предмет замене. | | |
| **3** | **Метални механички кључ за закључавање вентила из позиција 1 и 2** | | |
|  | Кључ за вентиле промера/врсте : | ком. |  |
| Кључ за вентиле промера/врсте : | ком. |  |
| Кључ за вентиле промера/врсте : | ком. |  |
| Кључ за вентиле промера/врсте : | ком. |  |
| **\*Напомена** | **Број** понуђених кључева **одређује понуђач**.  Понуђач **може понудити један универзални** кључ за све промере вентила из дате спецификације **или** по потреби, а у зависности од карактеристика понуђених вентила и кључева, **више кључева** за различите промере вентила из дате спецификације.  У складу са наведеним понуђач у понуди (у Табели - у Обрасцу 3П ) наводи број понуђених кључева, промере вентила за које се исти могу користити, њихову јединичну и укупну цену, што заједно са укупним понуђеним ценама за вентиле чини укупну понуђену цену понуде. | | |

У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.

Измена конкурсне документације број 3468 од 22.10.2018.год. је сада саставни део конкурсне документације у поступку јавне набавке ЈНВВ-д 08/18 Сигурносни кугла вентили и **понуђачи су дужни да своје понуде поднесу у складу са предметном изменом.**

Комисија у поступку ЈНВВ-д 08/18